VALIDACIÓN DE FUGA
ISO 10648-2
R016 – C002

R016: estanqueidad C3 (ISO 17873), equivalente a C2 en ISO 10648-2 (HLR = 2.5 * 10-3)
- Presión inicial C002 = 101235 Pa
- Presión inicial R016 = 101235 – 250 = 100985 Pa
- Concentración de O2 inicial R016 = 0%
- Temperatura inicial R016 = 290.95 K
- Fuga representada con un flowpath de longitud = 0.5m y coef. Pérdida = 1.0
- Volumen R016 = 2856.885 m3
- Tiempo de simulación = 1e+07 segundos.
	Presión (Pa) / Tras simulación	Temperatura (K) / Tras simulación	O2 (Kg) / Tras simulación	Oxygen method
Con fuga 1mm2 / Dh = 0.001128379167	101207.85	291.2085	1.0410706	No se cumple la condición |p1 – p0| < 50
Con fuga 0.1mm2 / Dh = 0.00035682482323	100992.3	290.95844	0.034169126	HLR = 1.743577e-11 < 0.025 (C3)
Con fuga / 1 µm² / Dh = 0.0001128379167	100985.05	290.95001	0.00034704452	HLR = 1.798638e-15 < 0.025 (C3)

OXYGEN METHOD
1. Se comprueba la condición |t1 – t0| < 3ºC
  Se comprueba la condición |p1 – p0| < 50 Pa
2. Si se cumplen:
  2.1. Conversión de O2 (Kg) a moles
  2.2. Cálculo del volumen molar
  2.3. Cálculo del hourly leak rate (HLR)
  2.4. Se comprueba la condición HLR < HLR’ de la clase correpondiente